ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАНАЛИЗАЦИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 25150-82

Москва

РАЗРАБОТАН

Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР Государственным комитетом СССР по делам строительства

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.П. Гилев; И.П. Новицкая; Б.В. Тамбовцев; В.А. Гладков, д-р техн. наук; Л.С. Алексеев, канд. техн. наук

ВНЕСЕН Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР

Зам. министра И.И. Бородавченко

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 февраля 1982 г. № 805

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| КАНАЛИЗАЦИЯ Термины и определения SEWERAGE Terms and definitions | ГОСТ 25150-82 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 февраля 1982 г. № 805 срок введения установлен

с 01.07.83

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения в области канализации.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

| Термин |  | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие понятия |  |  |  |
| 1. Канализация |  | По ГОСТ 19185-73 |  |
| 2. Сточные воды |  | По ГОСТ 17.1.1.01-77 |  |
| 3. Городские сточные воды |  | Смесь бытовых и промышленных сточных вод, допущенная к приему в городскую канализацию |  |
| 4. Водный объект |  | По ГОСТ 19179-73 |  |
| 5. Приемник сточных вод |  | Водный объект, в который сбрасываются сточные воды |  |
| Водоотведение и расходы сточных вод |  |  |  |
| 6. Расход сточных вод |  | Объем сточных вод, протекающий в интервал времени для расчета сетей и сооружений канализации |  |
| 7. Коэффициент неравномерности расходов сточных вод |  | Отношение максимального или минимального расхода к среднему расходу сточных вод за определенный интервал времени |  |
| 8. Норма водоотведения сточных вод |  | Объем сточных вод в интервал времени от одного потребителя или на единицу вырабатываемой продукции |  |
| 9. Расчетная продолжительность дождя |  | Продолжительность дождя определенной интенсивности и частоты для расчета канализационной сети |  |
| 10. Периодичность однократного превышения расчетной интенсивности дождя |  | Число, выражающее вероятное количество появления в один год дождя интенсивностью, превышающей расчетную |  |
| 11. Модуль стока |  | По ГОСТ 19179-73 |  |
| 12. Залповый сброс сточных вод |  | Кратковременное поступление в канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и/или концентрацией загрязняющих веществ |  |
| 13. Коэффициент наполнения канализационной сети |  | Отношение глубины слоя воды в самотечном трубопроводе или канале к его диаметру или высоте в расчетной точке канализационной сети |  |
| Канализационные сети и сооружения на них |  |  |  |
| 14. Канализационная сеть | Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод |  |  |
| 15. Канализационный выпуск | Трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в канализацию |  |  |
| 16. Дождеприемник | Сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых вод |  |  |
| 17. Ливнеспуск | Сооружение на канализационной сети для сброса избытков дождевых вод в приемник сточных вод |  |  |
| 18. Ливнеотвод | Трубопровод для отвода дождевых вод от ливнеспуска в приемник сточных вод |  |  |
| 19. Канализационный коллектор | Трубопровод наружной канализационной сети для сбора и отвода сточных вод |  |  |
| 20. Быстроток на канализационном коллекторе | Прямой участок канализационного коллектора, уложенный с уклоном, создающим повышенные скорости движения сточных вод |  |  |
| 21. Выпуск сточных вод | Трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект |  |  |
| Очистка сточных вод |  |  |  |
| 22. Очистка сточных вод | По ГОСТ 17.1.01-77 |  |  |
| 23. Механическая очистка сточных вод | Технологический процесс очистки сточных вод механическими и физическими методами |  |  |
| 24. Биологическая очистка сточных вод | Технологические процессы очистки сточных вод, основанные на способности биологических организмов разлагать загрязняющие вещества |  |  |
| 25. Химическая очистка сточных вод | Технологические процессы очистки сточных вод с применением реагентов |  |  |
| 26. Глубокая очистка сточных вод | Дополнительная очистка очищенных сточных вод, обеспечивающая дальнейшее снижение содержащихся в них некоторых остаточных загрязняющих веществ |  |  |
| 27. Обеззараживание сточных вод | По ГОСТ 17.1.1.01-77 |  |  |
| 28. Биохимическое потребление кислорода в сточных водах | Количество кислорода, потребляемое на биохимическое окисление содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ в определенный интервал времени |  |  |
| 29. Аэробный процесс очистки сточных вод | Процесс разрушения органических веществ микроорганизмами в присутствии кислорода воздуха |  |  |
| 30. Анаэробный процесс очистки сточных вод | Процесс разрушения органических веществ микроорганизмами при отсутствии кислорода воздуха |  |  |
| 31. Осадок сточных вод | Совокупность твердых частиц с заполняющими их поры сточными водами, полученная в процессе разделения суспензии |  |  |
| 32. Минерализация загрязняющих веществ в сточных водах | Превращение органических соединений, содержащихся в сточных водах, в неорганические вещества |  |  |
| 33. Эквивалентное число жителей | Условное число жителей, определяющее объем или концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах |  |  |
| 34. Гидравлическая нагрузка сточных вод | Объем сточных вод, протекающий в интервал времени, отнесенный к единице поверхности или объема очистных сооружений |  |  |
| 35. Нагрузка по загрязняющему веществу сточных вод | Масса загрязняющих веществ сточных вод в интервал времени, отнесенная к единице поверхности или объема сооружения |  |  |
| 36. Рециркуляция сточных вод | Возвращение очищенной воды на сооружения станции очистки сточных вод для разбавления или для поддержания определенного расхода сточных вод в этих сооружениях |  |  |
| 37. Окислительная мощность очистного сооружения | Производительность очистного сооружения при биологической очистке сточных вод, выраженная в снижении загрязняющих веществ по биологическому потреблению кислорода на 1 м3 объема сооружения в сутки |  |  |
| 38. Скорость окисления загрязняющих веществ активным илом | Масса органических веществ, окисляющих 1 г беззольного вещества активного ила за 1 ч |  |  |
| 39. Остаточная загрязненность сточных вод | Масса загрязняющих веществ, оставшихся в сточных водах после их очистки |  |  |
| 40. Станция очистки сточных вод | Комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки сточных вод и обработки осадка |  |  |
| 41. Усреднитель сточных вод | Сооружение для выравнивания колебаний расхода, концентрации загрязняющих веществ или температуры сточных вод |  |  |
| 42. Отстойник сточных вод | Сооружение для осаждения в сточных водах взвешенных веществ |  |  |
| 43. Двухъярусный отстойник | Отстойник, в котором процессы отстаивания сточных вод и сбраживания выпавшего осадка совмещены и протекают в конструктивно раздельных объемах |  |  |
| 44. Септик для очистки сточных вод | Сооружение для механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием их осадка |  |  |
| 45. Илоскреб | Устройство для удаления осадка и ила, осевших на дно отстойника |  |  |
| 46. Сырой осадок сточных вод | Осадок из первичных отстойников |  |  |
| 47. Фильтр для очистки сточных вод | Сооружение, предназначенное для удаления из сточных вод взвешенных загрязняющих веществ, пропускаемых через фильтрующий материал |  |  |
| 48. Биологическая пленка | Пленка из бактерий и других организмов на поверхности загрузки биологического фильтра, окисляющих и минерализующих загрязняющие вещества |  |  |
| 49. Биологический фильтр | Сооружение для очистки сточных вод, работающее по принципу пропуска их через загрузку с биологической пленкой |  |  |
| 50. Ороситель биологического фильтра | Устройство для равномерного распределения сточных вод по поверхности загрузки биологического фильтра |  |  |
| 51. Аэротенк для очистки сточных вод | Сооружение для биологической очистки сточных вод с аэрацией воздухом |  |  |
| 52. Окситенк для очистки сточных вод | Сооружение для биологической очистки сточных вод с применением аэрации чистым кислородом или воздухом, обогащенным кислородом |  |  |
| 53. Аэрация сточных вод | - |  |  |
| 54. Биологический пруд | Водоем для биологической очистки сточных вод в естественных условиях |  |  |
| 55. Интенсивность аэрации сточных вод | Расход воздуха на единицу площади или объема аэрируемого сооружения за определенный интервал времени |  |  |
| 56. Преаэратор | Сооружение предварительной аэрации сточных вод для повышения эффекта их отстаивания |  |  |
| 57. Активный ил | Ил, содержащий микроорганизмы, которые сорбируют и разлагают загрязняющие вещества в сточных водах |  |  |
| 58. Возраст активного ила | Интервал времени, за который происходит полное обновление активного ила в сооружениях для очистки сточных вод |  |  |
| 59. Прирост активного ила | Увеличение массы активного ила, образующейся в результате жизнедеятельности микроорганизмов в аэротенке |  |  |
| 60. Доза активного ила | Концентрация активного ила в аэротенке |  |  |
| 61. Индекс активного ила | Объем активного ила, содержащий один грамм сухого вещества после тридцатиминутного отстаивания |  |  |
| 62. Нагрузка на активный ил | Масса загрязняющих веществ, приходящаяся на один килограмм сухого остатка активного ила в сутки |  |  |
| 63. Рециркуляция активного ила | Возвращение активного ила из вторичного отстойника в аэротенк |  |  |
| 64. Коэффициент рециркуляции активного ила | Отношение объема возвратного активного ила к среднему расходу сточных вод в аэротенке |  |  |
| 65. Регенерация активного ила | Восстановление сорбционной и окислительной способности возвратного активного ила посредством аэрации |  |  |
| 66. Регенератор активного ила | Часть аэротенка или самостоятельное сооружение, предназначенное для регенерации активного ила |  |  |
| 67. Вспухание активного ила | Всплывание активного ила на поверхность сточных вод в результате его брожения |  |  |
| 68. Иловое хозяйство | Комплекс сооружений и устройств для сбора, обработки, обезвреживания, удаления и использования осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод |  |  |
| 69. Аэробная стабилизация ила | Минерализация активного ила окислением |  |  |
| 70. Уплотнение осадка сточных вод | Технологический процесс снижения содержания воды в осадке сточных вод для увеличения его плотности |  |  |
| 71. Сбраживание осадка сточных вод | Технологический процесс распада органических веществ осадка сточных вод в анаэробных условиях |  |  |
| 72. Кондиционирование осадка | Обработка осадка перед обезвоживанием с целью улучшения его водоотдающих свойств |  |  |
| 73. Метантенк для осадка сточных вод | Сооружение для анаэробного сбраживания осадка сточных вод, а также высококонцентрированных сточных вод при повышенных температурах |  |  |
| 74. Иловая вода | Загрязненная вода, отделяющаяся при брожении, уплотнении и обезвоживании ила и осадка сточных вод |  |  |
| 75. Обезвоживание осадка сточных вод | - |  |  |
| 76. Механическое обезвоживание осадка сточных вод | - |  |  |
| 77. Термическая обработка осадка сточных вод | Обработка осадка сточных вод при высоких температурах для его обеззараживания и обезвоживания |  |  |
| 78. Кек | Осадок или активный ил, обезвоженный до 60 - 85 % влажности |  |  |